## TestPlan
Operator | DG Code | P3ph (B2) [kW] | Pwall (B1) [kW] | Pgen [kW] | Penetration [%] | RLC [kW] | GE Amp RTDS File | QC load [kVAr] | PF load [] | LabView File Nums | Normal? | Comment
4/18/15 start
AXEy | xoff a | 0 | 31 | 31 | 61.39% | 50.5 | n/a | 0 | 1 | 25 | y
AXEy | xoff b | 0 | 41.6 | 41.6 | 82.38% | 50.5 | n/a | 0 | 1 | 26 | y
AXEy | xoff c | 0 | 52.5 | 52.5 | 104% | 50.5 | n/a | 0 | 1 | 27 | y
AXEy | xoff d | 0 | 62 | 62 | 122.8% | 50.5 | n/a | 0 | 1 | 28 | y
AXEy | xoff a | 0 | 31 | 31 | 61.39% | 50.5 | n/a | 18 | 0.94195 | 29 | y
AXEy | xoff b | 0 | 41.6 | 41.6 | 82.38% | 50.5 | n/a | 18 | 0.94195 | 30 | y
AXEy | xoff c | 0 | 52.5 | 52.5 | 104% | 50.5 | n/a | 18 | 0.94195 | 31 | y
AXEy | xoff d | 0 | 62 | 62 | 122.8% | 50.5 | n/a | 18 | 0.94195 | 32-35, 40 | y | SP#11 keeps tripping on AC frequency fault (non-island log)
AXEy | xoff a | 0 | 31 | 31 | 61.39% | 50.5 | n/a | 50 | 0.71062 | 36 | y
AXEy | xoff b | 0 | 41.6 | 41.6 | 82.38% | 50.5 | n/a | 50 | 0.71062 | 37 | y
AXEy | xoff c | 0 | 52.5 | 52.5 | 104% | 50.5 | n/a | 50 | 0.71062 | 38 | y
AXEy | xoff d | 0 | 62 | 62 | 122.8% | 50.5 | n/a | 50 | 0.71062 | 39 | y
4/18/15 end

## Definitions
145 | Load [kW]