## TestPlan
Operator | DG Code | P3ph (B2) [kW] | Pwall (B1) [kW] | Pgen [kW] | Penetration [%] | RLC [kW] | GE Amp RTDS File | QC load [kVAr] | PF load [] | LabView File Nums | Normal? | Comment
4/17/15 start
AXEy | x45 / | 40 | 0 | 40 | 62.5% | 64 | n/a | 0 | 1 | 0 | y | x45 voltage has harmonics and current is bouncing
AXEy | x45 / | 40 | 0 | 40 | 72.99% | 54.8 | n/a | 0 | 1 | 1 | y
AXEy | x45 / | 40 | 0 | 40 | 101% | 39.6 | n/a | 0 | 1 | 2-3 | y
AXEy | x45 / | 40 | 0 | 40 | 115.3% | 34.7 | n/a | 0 | 1 | 4 | y
AXEy | x45 / | 40 | 0 | 40 | 62.5% | 64 | n/a | 18.8 | 0.95946 | 5 | y | Caps pick up harmonic characteristics
AXEy | x45 / | 40 | 0 | 40 | 72.99% | 54.8 | n/a | 18.8 | 0.94589 | 6-7 | y
AXEy | x45 / | 40 | 0 | 40 | 101% | 39.6 | n/a | 18.8 | 0.90337 | 8-9 | y
AXEy | x45 / | 40 | 0 | 40 | 115.3% | 34.7 | n/a | 18.8 | 0.87925 | 10-11 | y
AXEy | x45 / | 40 | 0 | 40 | 62.5% | 64 | n/a | 50.9 | 0.78266 | 12 | y
AXEy | x45 / | 40 | 0 | 40 | 72.99% | 54.8 | n/a | 50.9 | 0.7327 | 13 | y
AXEy | x100 / | 76 | 0 | 76 | 81.81% | 92.9 | n/a | 0 | 1 | 14 | y
AXEy | x100 / | 76 | 0 | 76 | 90.8% | 83.7 | n/a | 0 | 1 | 15 | y
AXEy | x100 / | 76 | 0 | 76 | 102.4% | 74.2 | n/a | 0 | 1 | 16 | y
AXEy | x100 / | 76 | 0 | 76 | 109.7% | 69.3 | n/a | 0 | 1 | 17 | y
AXEy | x100 / | 76 | 0 | 76 | 81.81% | 92.9 | n/a | 54.2 | 0.86375 | 18 | y
AXEy | x100 / | 76 | 0 | 76 | 90.8% | 83.7 | n/a | 54.2 | 0.83938 | 19 | y
AXEy | x100 / | 76 | 0 | 76 | 102.4% | 74.2 | n/a | 54.2 | 0.80751 | 20 | y
AXEy | x100 / | 76 | 0 | 76 | 109.7% | 69.3 | n/a | 54.2 | 0.7877 | 21 | y
AXEy | x100 / | 76 | 0 | 76 | 81.81% | 92.9 | n/a | 71.2 | 0.7937 | 22 | y
AXEy | x100 / | 76 | 0 | 76 | 90.8% | 83.7 | n/a | 71.2 | 0.76169 | 23 | y
AXEy | x100 / | 76 | 0 | 76 | 102.4% | 74.2 | n/a | 71.2 | 0.72154 | 24 | y
4/17/15 end
Note on C4: SvcGEInverter: Confirmed P(x45) with double p/s
Note on C17: SvcGEInverter: confirmed P(x100)

## Definitions
145 | Load [kW]