## TestLogsAll
| Comment | CompCode | DGCode | DirName | FileName | LVFiNums | NrmlFlg | Operator | P3phB2 | PFload | Pgen | PrcntPen | PwallB1 | QCload | RLCpwr | RTDSFile | lvComment | lvProgRev | TDMSfname | TDMSfnum | tStart | tEnd | tIslStart | tIslEnd | tIslDur | ix1 | ix1left | ix2 | ix2right | ixflags | fIslStd | fIslMean | fIslMin | fIslMax | fIslSkw | VmagMax | VposMax | VnegMax | VzerMax | V0magMax | V1magMax | V2magMax
0 | x45 voltage has harmonics and current is bouncing |  | x45 / | 20150417 | TestLog20150417.xlsx | 0 | y | AXEy | 40 | 1 | 40 | 0.625 | 0 | 0 | 64 | n/a | x45, 42kW, 65%Pen, RLC64, C0, L0, PF1.0 | GE Anti-Island 4a.vi | 0000 04-17-15 09-40.tdms |  | 2015-04-17 16:40 | 2015-04-17 16:40 | 0.08425 | 0.16715 | 0.0829 | 1685 | 1352 | 3343 | 3409 | 136 | 5.8289 | 77.8259 | 61.0765 | 84.5243 | -0.67858 | 0.7157 | 352.9733 | 37.9052 | 3.8555
1 |  |  | x45 / | 20150417 | TestLog20150417.xlsx | 1 | y | AXEy | 40 | 1 | 40 | 0.72993 | 0 | 0 | 54.8 | n/a | x45, 41kW, 75%Pen, 54.8RLC, C0, L0, PF1.0 | GE Anti-Island 4a.vi | 0001 04-17-15 09-48.tdms | 1 | 2015-04-17 16:48 | 2015-04-17 16:48 | 0.0777 | 0.1462 | 0.0685 | 1554 | 1221 | 2924 | 2990 | 136 | 3.3909 | 72.5748 | 61.2673 | 75.0449 | -2.0316 | 0.81332 | 366.3321 | 24.9989 | 2.243
2 |  |  | x45 / | 20150417 | TestLog20150417.xlsx | 2-3 | y | AXEy | 40 | 1 | 40 | 1.0101 | 0 | 0 | 39.6 | n/a | x45, 40kW, 101%Pen, 39.4RLC, C0, L0, PF1.0 | GE Anti-Island 4a.vi | 0002 04-17-15 10-35.tdms | 2 | 2015-04-17 17:36 | 2015-04-17 17:36 | 0.0687 | 0.1485 | 0.0798 | 1374 | 1041 | 2970 | 3036 | 136 | 6.3726 | 77.047 | 60.3297 | 82.8479 | -1.1772 | 1.0788 | 399.4579 | 44.1927 | 3.1611
3 |  |  | x45 / | 20150417 | TestLog20150417.xlsx | 4 | y | AXEy | 40 | 1 | 40 | 1.1527 | 0 | 0 | 34.7 | n/a | x45, 40kW, 115%Pen, 34.7RLC, C0, L0, PF1.0 | GE Anti-Island 4a.vi | 0004 04-17-15 10-42.tdms | 4 | 2015-04-17 17:42 | 2015-04-17 17:42 | 0.07005 | 0.11015 | 0.0401 | 1401 | 1068 | 2203 | 2269 | 136 | 2.3729 | 64.7153 | 59.9772 | 68.5058 | -0.53418 | 1.1808 | 444.9141 | 22.4556 | 4.1078
4 | Caps pick up harmonic characteristics |  | x45 / | 20150417 | TestLog20150417.xlsx | 5 | y | AXEy | 40 | 0.95946 | 40 | 0.625 | 0 | 18.8 | 64 | n/a | x45, 40kW, 63%Pen, 64RLC,L0, C18.8, PF0.96 | GE Anti-Island 4a.vi | 0005 04-17-15 10-54.tdms | 5 | 2015-04-17 17:55 | 2015-04-17 17:55 | 0.02705 | 0.15165 | 0.1246 | 541 | 208 | 3033 | 3099 | 136 | 2.4876 | 57.1002 | 54.4867 | 60.0858 | 0.22452 | 1.0175 | 384.7608 | 20.9437 | 1.464
5 |  |  | x45 / | 20150417 | TestLog20150417.xlsx | 6-7 | y | AXEy | 40 | 0.94589 | 40 | 0.72993 | 0 | 18.8 | 54.8 | n/a | x45, 40kW, 73%Pen, 54.3RLC,L0, C18.8, PF0.94 | GE Anti-Island 4a.vi | 0006 04-17-15 11-01.tdms | 6 | 2015-04-17 18:02 | 2015-04-17 18:02 | 0.0028 | 0.17325 | 0.17045 | 56 | 0 | 3465 | 3531 | 136 | 4.5595 | 62.7035 | 35.0716 | 67.4703 | -2.3591 | 1.0187 | 384.9551 | 19.6056 | 1.5616
6 |  |  | x45 / | 20150417 | TestLog20150417.xlsx | 8-9 | y | AXEy | 40 | 0.90337 | 40 | 1.0101 | 0 | 18.8 | 39.6 | n/a | x45, 40kW, 101%Pen, 39.6RLC,L0, C18.8, PF0.90 | GE Anti-Island 4a.vi | 0008 04-17-15 11-10.tdms | 8 | 2015-04-17 18:11 | 2015-04-17 18:11 | 0.01325 | 0.2052 | 0.19195 | 265 | 0 | 4104 | 4170 | 136 | 2.8266 | 61.8212 | 59.8772 | 83.9183 | 3.8796 | 1.0391 | 399.6458 | 18.2612 | 1.8215
7 |  |  | x45 / | 20150417 | TestLog20150417.xlsx | 10-11 | y | AXEy | 40 | 0.87925 | 40 | 1.1527 | 0 | 18.8 | 34.7 | n/a | x45, 40kW, 115%Pen, 34.7RLC,L0, C18.8, PF0.88 | GE Anti-Island 4a.vi | 0010 04-17-15 11-16.tdms | 10 | 2015-04-17 18:17 | 2015-04-17 18:17 | 0.083 | 0.25315 | 0.17015 | 1660 | 1327 | 5063 | 5129 | 136 | 1.0473 | 60.5617 | 57.9504 | 62.4949 | -0.30561 | 1.1924 | 450.6718 | 33.4699 | 2.5709
8 |  |  | x45 / | 20150417 | TestLog20150417.xlsx | 12 | y | AXEy | 40 | 0.78266 | 40 | 0.625 | 0 | 50.9 | 64 | n/a | x45, 40kW, 63%Pen, 64RLC,L0, C50, PF0.78 | GE Anti-Island 4a.vi | 0012 04-17-15 11-22.tdms | 12 | 2015-04-17 18:23 | 2015-04-17 18:23 | 0.066 | 0.15715 | 0.09115 | 1320 | 987 | 3143 | 3209 | 136 | 5.9465 | 40.3263 | 35.6214 | 58.9464 | 1.9362 | 0.94807 | 378.7924 | 67.4188 | 4.6891
9 |  |  | x45 / | 20150417 | TestLog20150417.xlsx | 13 | y | AXEy | 40 | 0.7327 | 40 | 0.72993 | 0 | 50.9 | 54.8 | n/a | x45, 40kW, 73%Pen, 54.8RLC,L0, C50, PF0.73 | GE Anti-Island 4a.vi | 0013 04-17-15 11-29.tdms | 13 | 2015-04-17 18:29 | 2015-04-17 18:29 | 0.06865 | 0.1617 | 0.09305 | 1373 | 1040 | 3234 | 3300 | 136 | 4.8444 | 43.5403 | 39.2937 | 59.7891 | 1.9837 | 0.91448 | 375.9996 | 54.9623 | 2.9652
10 |  |  | x100 / | 20150417 | TestLog20150417.xlsx | 14 | y | AXEy | 76 | 1 | 76 | 0.81808 | 0 | 0 | 92.9 | n/a | x100, 76kW, 82%Pen, 92.9RLC, L0, C0, PF1.0 | GE Anti-Island 4a.vi | 0014 04-17-15 14-58.tdms | 14 | 2015-04-17 21:59 | 2015-04-17 21:59 | 0.06635 | 0.0836 | 0.01725 | 1327 | 994 | 1672 | 1738 | 136 | 0.16643 | 60.304 | 59.9425 | 60.5409 | -0.5202 | 0.86694 | 380.9026 | 15.7642 | 0.76352
11 |  |  | x100 / | 20150417 | TestLog20150417.xlsx | 15 | y | AXEy | 76 | 1 | 76 | 0.908 | 0 | 0 | 83.7 | n/a | x100, 76kW, 91%Pen, 83.7RLC, L0, C0, PF1.0 | GE Anti-Island 4a.vi | 0015 04-17-15 15-01.tdms | 15 | 2015-04-17 22:01 | 2015-04-17 22:01 | 0.0491 | 0.12795 | 0.07885 | 982 | 649 | 2559 | 2625 | 136 | 1.1208 | 60.1364 | 57.8853 | 62.4932 | 0.02478 | 1.0246 | 387.2747 | 28.1726 | 0.97189
12 |  |  | x100 / | 20150417 | TestLog20150417.xlsx | 16 | y | AXEy | 76 | 1 | 76 | 1.0243 | 0 | 0 | 74.2 | n/a | x100, 76kW, 102%Pen, 74.2RLC, L0, C0, PF1.0 | GE Anti-Island 4a.vi | 0016 04-17-15 15-13.tdms | 16 | 2015-04-17 22:13 | 2015-04-17 22:13 | 0.0157 | 0.11075 | 0.09505 | 314 | 0 | 2215 | 2281 | 136 | 4.5843 | 59.2807 | 30.9993 | 61.8474 | -4.6841 | 1.059 | 398.0068 | 29.5046 | 0.7663
13 |  |  | x100 / | 20150417 | TestLog20150417.xlsx | 17 | y | AXEy | 76 | 1 | 76 | 1.0967 | 0 | 0 | 69.3 | n/a | x100, 76kW, 110%Pen, 69.3RLC, L0, C0, PF1.0 | GE Anti-Island 4a.vi | 0017 04-17-15 15-15.tdms | 17 | 2015-04-17 22:15 | 2015-04-17 22:15 | 0.06955 | 0.07875 | 0.0092 | 1391 | 1058 | 1575 | 1641 | 136 | 0.5597 | 61.0494 | 60.1333 | 62.2137 | 0.59812 | 1.1101 | 404.521 | 18.8173 | 1.5691
14 |  |  | x100 / | 20150417 | TestLog20150417.xlsx | 18 | y | AXEy | 76 | 0.86375 | 76 | 0.81808 | 0 | 54.2 | 92.9 | n/a | x100, 76kW, 82%Pen, 92.9RLC, L0, C54.2, PF0.86 | GE Anti-Island 4a.vi | 0018 04-17-15 15-22.tdms | 18 | 2015-04-17 22:23 | 2015-04-17 22:23 | 0.073 | 0.0751 | 0.0021 | 1460 | 1127 | 1502 | 1568 | 136 | 0.54387 | 58.8285 | 58.0737 | 59.706 | 0.17503 | 0.97539 | 381.7811 | 19.0461 | 1.0985
15 |  |  | x100 / | 20150417 | TestLog20150417.xlsx | 19 | y | AXEy | 76 | 0.83938 | 76 | 0.908 | 0 | 54.2 | 83.7 | n/a | x100, 76kW, 91%Pen, 83.7RLC, L0, C54.2, PF0.84 | GE Anti-Island 4a.vi | 0019 04-17-15 15-25.tdms | 19 | 2015-04-17 22:25 | 2015-04-17 22:25 | 0.07075 | 0.099 | 0.02825 | 1415 | 1082 | 1980 | 2046 | 136 | 1.415 | 55.7102 | 53.9763 | 59.2857 | 0.72729 | 0.95892 | 382.4501 | 32.6906 | 2.1873
16 |  |  | x100 / | 20150417 | TestLog20150417.xlsx | 20 | y | AXEy | 76 | 0.80751 | 76 | 1.0243 | 0 | 54.2 | 74.2 | n/a | x100, 76kW, 102%Pen, 74.2RLC, L0, C54.2, PF0.80 | GE Anti-Island 4a.vi | 0020 04-17-15 15-27.tdms | 20 | 2015-04-17 22:28 | 2015-04-17 22:28 | 0.0694 | 0.08495 | 0.01555 | 1388 | 1055 | 1699 | 1765 | 136 | 1.4211 | 56.368 | 54.3118 | 58.7887 | 0.055004 | 1.0398 | 389.8081 | 15.6094 | 4.3178
17 |  |  | x100 / | 20150417 | TestLog20150417.xlsx | 21 | y | AXEy | 76 | 0.7877 | 76 | 1.0967 | 0 | 54.2 | 69.3 | n/a | x100, 76kW, 110%Pen, 69.3RLC, L0, C54.2, PF0.79 | GE Anti-Island 4a.vi | 0021 04-17-15 15-29.tdms | 21 | 2015-04-17 22:30 | 2015-04-17 22:30 | 0.0805 | 0.08205 | 0.00155 | 1610 | 1277 | 1641 | 1707 | 136 | 0.42436 | 59.3559 | 58.6506 | 59.9612 | -0.12601 | 1.0005 | 386.2138 | 19.2386 | 0.97098
18 |  |  | x100 / | 20150417 | TestLog20150417.xlsx | 22 | y | AXEy | 76 | 0.7937 | 76 | 0.81808 | 0 | 71.2 | 92.9 | n/a | x100, 76kW, 82%Pen, 92.9RLC, L0, C69.7, PF0.80 | GE Anti-Island 4a.vi | 0022 04-17-15 15-32.tdms | 22 | 2015-04-17 22:33 | 2015-04-17 22:33 | 0.0813 | 0.09005 | 0.00875 | 1626 | 1293 | 1801 | 1867 | 136 | 1.4479 | 56.4034 | 53.6252 | 58.2088 | -0.58767 | 0.95715 | 386.3653 | 13.8445 | 2.2045
19 |  |  | x100 / | 20150417 | TestLog20150417.xlsx | 23 | y | AXEy | 76 | 0.76169 | 76 | 0.908 | 0 | 71.2 | 83.7 | n/a | x100, 76kW, 91%Pen, 83.7RLC, L0, C69.7, PF0.76 | GE Anti-Island 4a.vi | 0023 04-17-15 15-35.tdms | 23 | 2015-04-17 22:35 | 2015-04-17 22:35 | 0.0716 | 0.09285 | 0.02125 | 1432 | 1099 | 1857 | 1923 | 136 | 2.264 | 54.9965 | 52.3312 | 59.7901 | 0.48354 | 0.99858 | 383.2017 | 40.5243 | 2.3394
20 |  |  | x100 / | 20150417 | TestLog20150417.xlsx | 24 | y | AXEy | 76 | 0.72154 | 76 | 1.0243 | 0 | 71.2 | 74.2 | n/a | x100, 76kW, 102%Pen, 74.2RLC, L0, C69.7, PF0.72 | GE Anti-Island 4a.vi | 0024 04-17-15 15-40.tdms | 24 | 2015-04-17 22:41 | 2015-04-17 22:41 | 0.08555 | 0.1196 | 0.03405 | 1711 | 1378 | 2392 | 2458 | 136 | 1.6397 | 54.1189 | 52.5693 | 58.4607 | 1.128 | 1.0416 | 389.2256 | 13.2267 | 5.5591
21 |  |  | xoff a | 20150418 | TestLog20150418.xlsx | 25 | y | AXEy | 0 | 1 | 31 | 0.61386 | 31 | 0 | 50.5 | n/a | xoff a, 31kW, 61%Pen, 50.5RLC (5,50), L0, C0, PF1.0 | GE Anti-Island 4a.vi | 0025 04-18-15 08-21.tdms | 25 | 2015-04-18 15:21 | 2015-04-18 15:21 | 0.07275 | 0.0798 | 0.00705 | 1455 | 1122 | 1596 | 1662 | 136 | 1.4025 | 60.6276 | 57.625 | 62.3564 | -0.63804 | 0.69957 | 376.6274 | 31.5316 | 6.2048
22 |  |  | xoff b | 20150418 | TestLog20150418.xlsx | 26 | y | AXEy | 0 | 1 | 41.6 | 0.82376 | 41.6 | 0 | 50.5 | n/a | xoff b, 41.6kW, 82%Pen, 50.5RLC (5,50), L0, C0, PF1.0 | GE Anti-Island 4a.vi | 0026 04-18-15 08-29.tdms | 26 | 2015-04-18 15:29 | 2015-04-18 15:29 | 0.07125 | 0.0961 | 0.02485 | 1425 | 1092 | 1922 | 1988 | 136 | 1.4031 | 61.4688 | 58.9125 | 64.309 | 0.26939 | 0.92117 | 380.3431 | 79.6438 | 2.0159
23 |  |  | xoff c | 20150418 | TestLog20150418.xlsx | 27 | y | AXEy | 0 | 1 | 52.5 | 1.0396 | 52.5 | 0 | 50.5 | n/a | xoff c, 52.5kW, 104%Pen, 50.5RLC (5,50), L0, C0, PF1.0 | GE Anti-Island 4a.vi | 0027 04-18-15 08-39.tdms | 27 | 2015-04-18 15:39 | 2015-04-18 15:39 | 0.00095 | 0.10645 | 0.1055 | 19 | 0 | 2129 | 2195 | 136 | 2.7987 | 61.546 | 59.9344 | 77.4606 | 2.8725 | 1.1724 | 407.3342 | 102.3336 | 2.2427
24 |  |  | xoff d | 20150418 | TestLog20150418.xlsx | 28 | y | AXEy | 0 | 1 | 62 | 1.2277 | 62 | 0 | 50.5 | n/a | xoff d, 62kW, 123%Pen, 50.5RLC (5,50), L0, C0, PF1.0 | GE Anti-Island 4a.vi | 0028 04-18-15 08-52.tdms | 28 | 2015-04-18 15:53 | 2015-04-18 15:53 | 0.07135 | 0.10165 | 0.0303 | 1427 | 1094 | 2033 | 2099 | 136 | 5.2252 | 68.0968 | 60.057 | 76.671 | -0.11106 | 1.2388 | 418.5705 | 143.0722 | 3.5669
25 |  |  | xoff a | 20150418 | TestLog20150418.xlsx | 29 | y | AXEy | 0 | 0.94195 | 31 | 0.61386 | 31 | 18 | 50.5 | n/a | xoff a, 31kW, 61%Pen, 50.5RLC (5,50), L0, C18 (25), PF0.94 | GE Anti-Island 4a.vi | 0029 04-18-15 09-03.tdms | 29 | 2015-04-18 16:03 | 2015-04-18 16:03 | 0.06695 | 0.0748 | 0.00785 | 1339 | 1006 | 1496 | 1562 | 136 | 1.3965 | 58.4866 | 54.9922 | 59.8228 | -1.0672 | 0.85197 | 383.464 | 19.7985 | 2.0106
26 |  |  | xoff b | 20150418 | TestLog20150418.xlsx | 30 | y | AXEy | 0 | 0.94195 | 41.6 | 0.82376 | 41.6 | 18 | 50.5 | n/a | xoff b, 41.6kW, 82%Pen, 50.5RLC (5,50), L0, C18 (25), PF0.94 | GE Anti-Island 4a.vi | 0030 04-18-15 09-10.tdms | 30 | 2015-04-18 16:11 | 2015-04-18 16:11 | 0.001 | 0.0832 | 0.0822 | 20 | 0 | 1664 | 1730 | 136 | 2.8826 | 58.829 | 42.0311 | 60.0311 | -3.8727 | 1.0082 | 385.6635 | 33.9512 | 1.5093
27 |  |  | xoff c | 20150418 | TestLog20150418.xlsx | 31 | y | AXEy | 0 | 0.94195 | 52.5 | 1.0396 | 52.5 | 18 | 50.5 | n/a | xoff c, 52.5kW, 104%Pen, 50.5RLC (5,50), L0, C18 (25), PF0.94 | GE Anti-Island 4a.vi | 0031 04-18-15 09-18.tdms | 31 | 2015-04-18 16:19 | 2015-04-18 16:19 | 0.00145 | 0.1008 | 0.09935 | 29 | 0 | 2016 | 2082 | 136 | 5.8332 | 58.847 | 28.8813 | 65.2279 | -3.2737 | 1.1185 | 391.6501 | 70.0363 | 4.2501
28 | SP#11 keeps tripping on AC frequency fault (non-island log) |  | xoff d | 20150418 | TestLog20150418.xlsx | 32-35, 40 | y | AXEy | 0 | 0.94195 | 62 | 1.2277 | 62 | 18 | 50.5 | n/a | xoff d, 62kW, 123%Pen, 50.5RLC (5,50), L0, C18 (25), PF0.94 | GE Anti-Island 4a.vi | 0040 04-18-15 11-14.tdms | 40 | 2015-04-18 18:14 | 2015-04-18 18:14 | 0.06745 | 0.09965 | 0.0322 | 1349 | 1016 | 1993 | 2059 | 136 | 4.807 | 66.3666 | 57.8311 | 76.2568 | -0.11625 | 1.2492 | 416.823 | 73.2752 | 3.2922
29 |  |  | xoff a | 20150418 | TestLog20150418.xlsx | 36 | y | AXEy | 0 | 0.71062 | 31 | 0.61386 | 31 | 50 | 50.5 | n/a | xoff a, 31kW, 61%Pen, 50.5RLC (5,50), L0, C50 (mid 50), PF0.71 | GE Anti-Island 4a.vi | 0036 04-18-15 10-31.tdms | 36 | 2015-04-18 17:32 | 2015-04-18 17:32 | 0.08515 | 0.0989 | 0.01375 | 1703 | 1370 | 1978 | 2044 | 136 | 2.0653 | 54.6149 | 52.3208 | 59.7745 | 1.157 | 0.95074 | 380.9651 | 36.1928 | 4.0448
30 |  |  | xoff b | 20150418 | TestLog20150418.xlsx | 37 | y | AXEy | 0 | 0.71062 | 41.6 | 0.82376 | 41.6 | 50 | 50.5 | n/a | xoff b, 41.6kW, 82%Pen, 50.5RLC (5,50), L0, C50 (mid 50), PF0.71 | GE Anti-Island 4a.vi | 0037 04-18-15 10-39.tdms | 37 | 2015-04-18 17:39 | 2015-04-18 17:39 | 0.0891 | 0.09675 | 0.00765 | 1782 | 1449 | 1935 | 2001 | 136 | 1.3203 | 58.7272 | 55.6728 | 60.7735 | -0.216 | 0.96369 | 384.9763 | 36.6641 | 1.1117
31 |  |  | xoff c | 20150418 | TestLog20150418.xlsx | 38 | y | AXEy | 0 | 0.71062 | 52.5 | 1.0396 | 52.5 | 50 | 50.5 | n/a | xoff c, 52.5kW, 104%Pen, 50.5RLC (5,50), L0, C50 (mid 50), PF0.71 | GE Anti-Island 4a.vi | 0038 04-18-15 10-47.tdms | 38 | 2015-04-18 17:47 | 2015-04-18 17:47 | 0.0694 | 0.08125 | 0.01185 | 1388 | 1055 | 1625 | 1691 | 136 | 2.2119 | 55.717 | 49.1748 | 59.1935 | -1.0626 | 1.0297 | 379.3959 | 41.986 | 2.5013
32 |  |  | xoff d | 20150418 | TestLog20150418.xlsx | 39 | y | AXEy | 0 | 0.71062 | 62 | 1.2277 | 62 | 50 | 50.5 | n/a | xoff d, 62kW, 123%Pen, 50.5RLC (5,50), L0, C50 (mid 50), PF0.71 | GE Anti-Island 4a.vi | 0039 04-18-15 11-00.tdms | 39 | 2015-04-18 18:00 | 2015-04-18 18:00 | 0.06925 | 0.07115 | 0.0019 | 1385 | 1052 | 1423 | 1489 | 136 | 0.56345 | 59.149 | 58.0262 | 59.8578 | -0.5421 | 1.0658 | 386.1201 | 20.6888 | 0.94396
33 |  |  | x45 / | 20150419 | TestLog20150419.xlsx | 41 | y | AXEy | 42 | 1 | 42 | 0.65625 | 0 | 0 | 64 | n/a | x45, 42kW, 66%Pen, 62RLC (20,50), L0, C0, PF1.0 | GE Anti-Island 4a.vi | 0041 04-19-15 09-44.tdms | 41 | 2015-04-19 16:45 | 2015-04-19 16:45 | 0.07445 | 0.16245 | 0.088 | 1489 | 1156 | 3249 | 3315 | 136 | 2.8959 | 61.3169 | 54.6336 | 63.6917 | -1.318 | 0.73388 | 369.7341 | 21.1872 | 3.5228
34 |  |  | x45 / | 20150419 | TestLog20150419.xlsx | 42 | y | AXEy | 42 | 0.93681 | 42 | 0.65625 | 0 | -23.9 | 64 | n/a | x45, 42kW, 64%Pen, 64RLC, L24.3, C0, PF0.94 | GE Anti-Island 4a.vi | 0042 04-19-15 09-51.tdms | 42 | 2015-04-19 16:52 | 2015-04-19 16:52 | 0.07295 | 0.1583 | 0.08535 | 1459 | 1126 | 3166 | 3232 | 136 | 10.9271 | 99.842 | 62.9715 | 111.6963 | -1.8954 | 0.81376 | 360.5689 | 63.1504 | 27.3591
35 | mislabeled pf in pdf |  | x45 / | 20150419 | TestLog20150419.xlsx | 43 | y | AXEy | 42 | 0.91662 | 42 | 0.76642 | 0 | -23.9 | 54.8 | n/a | x45, 42kW, 77%Pen, 54.8RLC, L24.3, C0, PF0.94 | GE Anti-Island 4a.vi | 0043 04-19-15 09-58.tdms | 43 | 2015-04-19 16:59 | 2015-04-19 16:59 | 0.0761 | 0.1603 | 0.0842 | 1522 | 1189 | 3206 | 3272 | 136 | 9.8008 | 101.4305 | 63.9368 | 111.0531 | -2.4613 | 0.94411 | 360.8234 | 75.5481 | 33.5627
36 |  |  | x45 / | 20150419 | TestLog20150419.xlsx | 44-45 | y | AXEy | 42 | 0.85615 | 42 | 1.0606 | 0 | -23.9 | 39.6 | n/a | x45, 42kW, 106%Pen, 39.6RLC, L24.3, C0, PF0.94 | GE Anti-Island 4a.vi | 0044 04-19-15 10-07.tdms | 44 | 2015-04-19 17:07 | 2015-04-19 17:07 | 0.07075 | 0.1542 | 0.08345 | 1415 | 1082 | 3084 | 3150 | 136 | 7.0705 | 89.3134 | 62.8802 | 93.5326 | -2.4331 | 1.1286 | 377.1502 | 66.117 | 22.9155
37 |  |  | x45 / | 20150419 | TestLog20150419.xlsx | 46-47 | y | AXEy | 42 | 0.82356 | 42 | 1.2104 | 0 | -23.9 | 34.7 | n/a | x45, 42kW, 121%Pen, 34.7RLC, L24.3, C0, PF0.94 | GE Anti-Island 4a.vi | 0046 04-19-15 10-13.tdms | 46 | 2015-04-19 17:13 | 2015-04-19 17:13 | 0.0794 | 0.2398 | 0.1604 | 1588 | 1255 | 4796 | 4862 | 136 | 9.503 | 107.8965 | 64.4388 | 116.218 | -2.641 | 1.1995 | 377.3633 | 74.2095 | 34.6511
38 |  |  | x45 / | 20150419 | TestLog20150419.xlsx | 48 | y | AXEy | 42 | 0.806 | 42 | 0.65625 | 0 | -47 | 64 | n/a | x45, 42kW, 66%Pen, 64RLC, L47, C0, PF0.81 | GE Anti-Island 4a.vi | 0048 04-19-15 10-19.tdms | 48 | 2015-04-19 17:20 | 2015-04-19 17:20 | 0.0752 | 0.149 | 0.0738 | 1504 | 1171 | 2980 | 3046 | 136 | 16.2945 | 115.3986 | 64.525 | 126.9236 | -1.7702 | 0.91086 | 353.2709 | 70.424 | 34.944
39 |  |  | x45 / | 20150419 | TestLog20150419.xlsx | 49 | y | AXEy | 42 | 0.75906 | 42 | 0.76642 | 0 | -47 | 54.8 | n/a | x45, 42kW, 77%Pen, 54.8RLC, L47, C0, PF0.81 | GE Anti-Island 4a.vi | 0049 04-19-15 10-26.tdms | 49 | 2015-04-19 17:27 | 2015-04-19 17:27 | 0.0756 | 0.16025 | 0.08465 | 1512 | 1179 | 3205 | 3271 | 136 | 11.801 | 106.8251 | 65.15 | 112.8258 | -2.3445 | 1.0215 | 357.6944 | 76.7131 | 40.0928
40 |  |  | x100 / | 20150419 | TestLog20150419.xlsx | 50 | y | AXEy | 75 | 1 | 75 | 0.82873 | 0 | 0 | 90.5 | n/a | x100, 76kW, 81%Pen, 93.9RLC, L0, C0, PF1.0 | GE Anti-Island 4a.vi | 0050 04-19-15 10-49.tdms | 50 | 2015-04-19 17:50 | 2015-04-19 17:50 | 0.07945 | 0.1044 | 0.02495 | 1589 | 1256 | 2088 | 2154 | 136 | 0.59553 | 59.5934 | 58.7816 | 60.5795 | 0.205 | 0.8724 | 375.9978 | 17.9252 | 0.62308
41 |  |  | x100 / | 20150419 | TestLog20150419.xlsx | 51 | y | AXEy | 75 | 0.90941 | 75 | 0.82057 | 0 | -41.8 | 91.4 | n/a | x100, 75kW, 82%Pen, 91.4RLC, L41.8, C0, PF.90 | GE Anti-Island 4a.vi | 0051 04-19-15 10-55.tdms | 51 | 2015-04-19 17:55 | 2015-04-19 17:55 | 0.0792 | 0.0939 | 0.0147 | 1584 | 1251 | 1878 | 1944 | 136 | 0.9325 | 64.2411 | 61.9864 | 65.459 | -0.49898 | 0.84406 | 363.5772 | 16.295 | 5.2099
42 |  |  | x100 / | 20150419 | TestLog20150419.xlsx | 52 | y | AXEy | 75 | 0.89248 | 75 | 0.90689 | 0 | -41.8 | 82.7 | n/a | x100, 75kW, 91%Pen, 82.7RLC, L41.8, C0, PF.89 | GE Anti-Island 4a.vi | 0052 04-19-15 10-58.tdms | 52 | 2015-04-19 17:59 | 2015-04-19 17:59 | 0.07825 | 0.0948 | 0.01655 | 1565 | 1232 | 1896 | 1962 | 136 | 1.1958 | 64.8174 | 62.6024 | 66.1349 | -0.44473 | 0.92761 | 368.8116 | 32.8964 | 5.042
43 |  |  | x100 / | 20150419 | TestLog20150419.xlsx | 53 | y | AXEy | 75 | 0.86955 | 75 | 1.019 | 0 | -41.8 | 73.6 | n/a | x100, 75kW, 102%Pen, 73.6RLC, L41.8, C0, PF.87 | GE Anti-Island 4a.vi | 0053 04-19-15 11-01.tdms | 53 | 2015-04-19 18:01 | 2015-04-19 18:01 | 0.0801 | 0.0917 | 0.0116 | 1602 | 1269 | 1834 | 1900 | 136 | 1.293 | 65.127 | 62.9564 | 66.961 | -0.083998 | 0.98108 | 373.1953 | 30.1715 | 4.0878
44 |  |  | x100 / | 20150419 | TestLog20150419.xlsx | 54 | y | AXEy | 75 | 0.85496 | 75 | 1.0885 | 0 | -41.8 | 68.9 | n/a | x100, 75kW, 109%Pen, 68.9RLC, L41.8, C0, PF.85 | GE Anti-Island 4a.vi | 0054 04-19-15 11-03.tdms | 54 | 2015-04-19 18:04 | 2015-04-19 18:04 | 0.0747 | 0.1009 | 0.0262 | 1494 | 1161 | 2018 | 2084 | 136 | 1.2228 | 65.945 | 63.0948 | 67.5454 | -0.83604 | 1.0658 | 377.5229 | 34.9788 | 5.0459
45 |  |  | x100 / | 20150419 | TestLog20150419.xlsx | 55 | y | AXEy | 75 | 0.80988 | 75 | 0.82057 | 0 | -66.2 | 91.4 | n/a | x100, 75kW, 82%Pen, 91.4RLC, L66.2, C0, PF.81 | GE Anti-Island 4a.vi | 0055 04-19-15 11-08.tdms | 55 | 2015-04-19 18:08 | 2015-04-19 18:08 | 0.072 | 0.0733 | 0.0013 | 1440 | 1107 | 1466 | 1532 | 136 | 0.15371 | 64.271 | 63.8989 | 64.4043 | -1.1573 | 0.87499 | 357.3328 | 16.9974 | 6.7105
46 | mislabeled pf in pdf |  | x100 / | 20150419 | TestLog20150419.xlsx | 56 | y | AXEy | 75 | 0.78068 | 75 | 0.90689 | 0 | -66.2 | 82.7 | n/a | x100, 75kW, 91%Pen, 82.7RLC, L66.2, C0, PF.81 | GE Anti-Island 4a.vi | 0056 04-19-15 11-10.tdms | 56 | 2015-04-19 18:11 | 2015-04-19 18:11 | 0.07365 | 0.09 | 0.01635 | 1473 | 1140 | 1800 | 1866 | 136 | 1.1465 | 65.2437 | 63.1608 | 66.7089 | -0.36748 | 0.91061 | 365.8262 | 35.6987 | 6.1683
47 |  |  | x100 / | 20150419 | TestLog20150419.xlsx | 57 | y | AXEy | 75 | 0.7435 | 75 | 1.019 | 0 | -66.2 | 73.6 | n/a | x100, 75kW, 102%Pen, 73.6RLC, L66.2, C0, PF.74 | GE Anti-Island 4a.vi | 0057 04-19-15 11-13.tdms | 57 | 2015-04-19 18:14 | 2015-04-19 18:14 | 0.07955 | 0.0796 | 5e-05 | 1591 | 1258 | 1592 | 1658 | 392 |  | 62.9519 | 62.9519 | 62.9519 |  | 0.24461 | 353.6332 | 28.1041 | 6.4465
48 |  |  | xoff a | 20150419 | TestLog20150419.xlsx | 58 | y | AXEy | 0 | 1 | 31 | 0.61386 | 31 | 0 | 50.5 | n/a | xoff a, 31kW, 61%Pen, 50.5RLC, L0, C0, PF1.0 | GE Anti-Island 4a.vi | 0058 04-19-15 13-55.tdms | 58 | 2015-04-19 20:56 | 2015-04-19 20:56 | 0.0649 | 0.0721 | 0.0072 | 1298 | 965 | 1442 | 1508 | 136 | 1.4941 | 60.6346 | 57.4984 | 62.4755 | -0.62403 | 0.71778 | 377.5757 | 33.0707 | 7.9985
49 |  |  | xoff a | 20150419 | TestLog20150419.xlsx | 59 | y | AXEy | 0 | 0.89971 | 31 | 0.61386 | 31 | -24.5 | 50.5 | n/a | xoff a, 31kW, 61%Pen, 50.5RLC, L24.5, C0, PF0.9 | GE Anti-Island 4a.vi | 0059 04-19-15 14-03.tdms | 59 | 2015-04-19 21:03 | 2015-04-19 21:03 | 0.1056 | 0.11165 | 0.00605 | 2112 | 1779 | 2233 | 2299 | 136 | 1.7278 | 63.7926 | 59.7079 | 65.7166 | -0.73993 | 0.71654 | 364.0077 | 46.0478 | 27.3023
50 |  |  | xoff b | 20150419 | TestLog20150419.xlsx | 60 | y | AXEy | 0 | 0.89971 | 41.6 | 0.82376 | 41.6 | -24.5 | 50.5 | n/a | xoff b, 41.6kW, 82%Pen, 50.5RLC, L24.5, C0, PF0.9 | GE Anti-Island 4a.vi | 0060 04-19-15 14-15.tdms | 60 | 2015-04-19 21:16 | 2015-04-19 21:16 | 0.0867 | 0.09685 | 0.01015 | 1734 | 1401 | 1937 | 2003 | 136 | 3.8709 | 66.8049 | 62.1787 | 72.9257 | 0.35344 | 1.0239 | 371.2781 | 75.5801 | 23.9908
51 |  |  | xoff c | 20150419 | TestLog20150419.xlsx | 61 | y | AXEy | 0 | 0.89971 | 52.5 | 1.0396 | 52.5 | -24.5 | 50.5 | n/a | xoff c, 52.5kW, 104%Pen, 50.5RLC, L24.5, C0, PF0.9 | GE Anti-Island 4a.vi | 0061 04-19-15 14-24.tdms | 61 | 2015-04-19 21:24 | 2015-04-19 21:24 | 0.07605 | 0.08175 | 0.0057 | 1521 | 1188 | 1635 | 1701 | 136 | 1.2599 | 65.0565 | 62.2115 | 66.6418 | -0.46915 | 1.1426 | 382.9276 | 57.6719 | 23.4775
52 |  |  | xoff d | 20150419 | TestLog20150419.xlsx | 62 | y | AXEy | 0 | 0.89971 | 62 | 1.2277 | 62 | -24.5 | 50.5 | n/a | xoff d, 62kW, 123%Pen, 50.5RLC, L24.5, C0, PF0.9 | GE Anti-Island 4a.vi | 0062 04-19-15 14-32.tdms | 62 | 2015-04-19 21:32 | 2015-04-19 21:32 | 0.07395 | 0.0861 | 0.01215 | 1479 | 1146 | 1722 | 1788 | 136 | 4.4522 | 68.6075 | 62.7363 | 75.8332 | 0.38079 | 1.2001 | 390.1406 | 116.6265 | 24.4037
53 |  |  | xoff a | 20150419 | TestLog20150419.xlsx | 63 | y | AXEy | 0 | 0.81428 | 31 | 0.61386 | 31 | -36 | 50.5 | n/a | xoff a, 31kW, 61%Pen, 50.5RLC, L36, C0, PF0.81 | GE Anti-Island 4a.vi | 0063 04-19-15 14-46.tdms | 63 | 2015-04-19 21:47 | 2015-04-19 21:47 | 0.073 | 0.0764 | 0.0034 | 1460 | 1127 | 1528 | 1594 | 136 | 0.70601 | 64.0272 | 62.3518 | 64.7146 | -1.0024 | 0.97331 | 361.0958 | 45.7542 | 32.4986
54 |  |  | xoff b | 20150419 | TestLog20150419.xlsx | 64 | y | AXEy | 0 | 0.81428 | 41.6 | 0.82376 | 41.6 | -36 | 50.5 | n/a | xoff b, 41.6kW, 82%Pen, 50.5RLC, L36, C0, PF0.81 | GE Anti-Island 4a.vi | 0064 04-19-15 14-54.tdms | 64 | 2015-04-19 21:54 | 2015-04-19 21:54 | 0.0739 | 0.07915 | 0.00525 | 1478 | 1145 | 1583 | 1649 | 136 | 1.5698 | 65.648 | 62.1488 | 67.6347 | -0.44062 | 0.91945 | 369.3692 | 54.3081 | 28.6182
55 |  |  | xoff c | 20150419 | TestLog20150419.xlsx | 65 | y | AXEy | 0 | 0.81428 | 52.5 | 1.0396 | 52.5 | -36 | 50.5 | n/a | xoff c, 52.5kW, 104%Pen, 50.5RLC, L36, C0, PF0.81 | GE Anti-Island 4a.vi | 0065 04-19-15 15-02.tdms | 65 | 2015-04-19 22:02 | 2015-04-19 22:02 | 0.0728 | 0.0774 | 0.0046 | 1456 | 1123 | 1548 | 1614 | 136 | 0.98962 | 66.1304 | 64.1418 | 67.3745 | -0.37838 | 1.1623 | 378.165 | 63.46 | 37.8447
56 |  |  | xoff d | 20150419 | TestLog20150419.xlsx | 66 | y | AXEy | 0 | 0.81428 | 62 | 1.2277 | 62 | -36 | 50.5 | n/a | xoff d, 62kW, 123%Pen, 50.5RLC, L36, C0, PF0.81 | GE Anti-Island 4a.vi | 0066 04-19-15 15-15.tdms | 66 | 2015-04-19 22:15 | 2015-04-19 22:15 | 0.0701 | 0.0745 | 0.0044 | 1402 | 1069 | 1490 | 1556 | 136 | 0.73094 | 65.8696 | 64.4853 | 66.7165 | -0.55652 | 1.2326 | 383.9119 | 60.2273 | 30.0582