## TestPlan
Operator | DG Code | P3ph (B2) [kW] | Pwall (B1) [kW] | Pgen [kW] | Penetration [%] | RLC [kW] | GE Amp RTDS File | QC load [kVAr] | PF load [] | LabView File Nums | Normal? | Comment
4/19/15 start
AXEy | x45 / | 42 | 0 | 42 | 65.62% | 64 | n/a | 0 | 1 | 41 | y
AXEy | x45 / | 42 | 0 | 42 | 65.62% | 64 | n/a | -23.9 | 0.93681 | 42 | y
AXEy | x45 / | 42 | 0 | 42 | 76.64% | 54.8 | n/a | -23.9 | 0.91662 | 43 | y | mislabeled pf in pdf
AXEy | x45 / | 42 | 0 | 42 | 106.1% | 39.6 | n/a | -23.9 | 0.85615 | 44-45 | y
AXEy | x45 / | 42 | 0 | 42 | 121% | 34.7 | n/a | -23.9 | 0.82356 | 46-47 | y
AXEy | x45 / | 42 | 0 | 42 | 65.62% | 64 | n/a | -47 | 0.806 | 48 | y
AXEy | x45 / | 42 | 0 | 42 | 76.64% | 54.8 | n/a | -47 | 0.75906 | 49 | y
AXEy | x100 / | 75 | 0 | 75 | 82.87% | 90.5 | n/a | 0 | 1 | 50 | y
AXEy | x100 / | 75 | 0 | 75 | 82.06% | 91.4 | n/a | -41.8 | 0.90941 | 51 | y
AXEy | x100 / | 75 | 0 | 75 | 90.69% | 82.7 | n/a | -41.8 | 0.89248 | 52 | y
AXEy | x100 / | 75 | 0 | 75 | 101.9% | 73.6 | n/a | -41.8 | 0.86955 | 53 | y
AXEy | x100 / | 75 | 0 | 75 | 108.9% | 68.9 | n/a | -41.8 | 0.85496 | 54 | y
AXEy | x100 / | 75 | 0 | 75 | 82.06% | 91.4 | n/a | -66.2 | 0.80988 | 55 | y
AXEy | x100 / | 75 | 0 | 75 | 90.69% | 82.7 | n/a | -66.2 | 0.78068 | 56 | y | mislabeled pf in pdf
AXEy | x100 / | 75 | 0 | 75 | 101.9% | 73.6 | n/a | -66.2 | 0.7435 | 57 | y
AXEy | xoff a | 0 | 31 | 31 | 61.39% | 50.5 | n/a | 0 | 1 | 58 | y
AXEy | xoff a | 0 | 31 | 31 | 61.39% | 50.5 | n/a | -24.5 | 0.89971 | 59 | y
AXEy | xoff b | 0 | 41.6 | 41.6 | 82.38% | 50.5 | n/a | -24.5 | 0.89971 | 60 | y
AXEy | xoff c | 0 | 52.5 | 52.5 | 104% | 50.5 | n/a | -24.5 | 0.89971 | 61 | y
AXEy | xoff d | 0 | 62 | 62 | 122.8% | 50.5 | n/a | -24.5 | 0.89971 | 62 | y
AXEy | xoff a | 0 | 31 | 31 | 61.39% | 50.5 | n/a | -36 | 0.81428 | 63 | y
AXEy | xoff b | 0 | 41.6 | 41.6 | 82.38% | 50.5 | n/a | -36 | 0.81428 | 64 | y
AXEy | xoff c | 0 | 52.5 | 52.5 | 104% | 50.5 | n/a | -36 | 0.81428 | 65 | y
AXEy | xoff d | 0 | 62 | 62 | 122.8% | 50.5 | n/a | -36 | 0.81428 | 66 | y
4/19/15 end
Note on C4: SvcGEInverter: Confirmed P(x45) with double p/s
Note on C14: SvcGEInverter: confirmed P(x100)
Note on C16: SvcGEInverter: confirmed P(x100)

## Definitions
145 | Load [kW]